DA-P 10-130T-EN54 Proiettore sonoro

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo a parete o soffitto, costruito con struttura in ABS e griglia in metallo, il tutto di colore bianco (RAL9016).

L’altoparlante Ø 130 mm deve essere a larga banda con doppio cono per le frequenze alte, e deve essere incluso il trasformatore per il collegamento a tensione costante 100 V. Il diffusore sonoro dovrà essere dotato di staffa in acciaio, per l’installazione a parete o a soffitto completo di passacavo waterproof, cavo da 1 metro e scatola di derivazione completa morsetto ceramico con termofusibile

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0388

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				10 / 5 / 2,5 / 1,25 W

Impedenza (100V)		1.000 / 2.000 / 4.000 / 8.000 Ω

Gamma frequenze		150 ÷ 20.000 Hz

Risposta in frequenza		120 ÷ 21.000 Hz

SPL 1W/1m, peak		99,5 dB

SPL , 1W/4m, peak		87,5 dB

SPL P max/4m, peak		97,5 dB

SPL, rated noise power / 4m	86 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	75 dB

Dispersione -6dB, 500Hz		h/v 360°

Dispersione -6dB, 1KHz		h/v 252°

Dispersione -6dB, 2KHz		h/v 110°

Dispersione -6dB, 4KHz		h/v 58°

Dimensioni			170 x 200 mm

Grado protezione		IP 66

Peso netto			1,44 kg

Temperatura di funzionamento	-25 ÷ +70 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT DA-P 10-130T-EN54 o similare