DK 15T-EN54-PG Diffusore a tromba

Il diffusore, a tromba esponenziale con padiglione rotondo, dovrà essere costruito in ABS resistente agli urti UL94V0 colore (RAL7035).

Completo di trasformatore per il collegamento a tensione costante 100 V, staffa di fissaggio in acciaio e doppio pressacavo PG10 per la connessione del cavo ingresso/uscita con morsetto ceramico 2 poli e termofusibile.

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0242

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				15 / 7,5 / 3,75 / 1,9 W

Impedenza (100V)		666 / 1.333 / 2.666 / 5.263 Ω

Gamma frequenze		677 ÷ 5.400 Hz

Risposta in frequenza		300 ÷ 13.800 Hz

SPL 1W/1m, peak		108,5 dB

SPL 1W/4m, peak		96,5 dB

SPL P max/4m, peak		108,2 dB

SPL rated noise power / 4m	93,0 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	83,0 dB

Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m	95,3 dB

Dispersione -6dB, 500Hz		h/v 360°

Dispersione -6dB, 1KHz		h/v 110°

Dispersione -6dB, 2KHz		h/v 70°

Dispersione -6dB, 4KHz		h/v 40°

Dimensioni			209 x 321 mm

Grado protezione		IP 66

Peso netto			2,08 kg

Temperatura di funzionamento	-25 ÷ +70 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT DK 15T-EN54-PG o similare