DL-A-AB 06-100/T-EN54 Diffusore soffitto o parete

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo a soffitto o parete, costruito con struttura e griglia in metallo, il tutto di colore bianco (RAL9010).

Deve essere provvisto di due altoparlanti ellittici full-range con doppio trasformatore per il collegamento a tensione costante 100 V. Doppio connettore ceramico 2 poli completo di doppio termofusibile. Il diffusore sonoro dovrà essere dotato coperchio sul fondo per l’installazione a soffitto o parete con fissaggio della struttura a vite.

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0448

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				2 x 6 / 3 / 1,5 W

Impedenza (100V)		1.667 / 3.333 / 6.667 Ω

Gamma frequenze		182 ÷ 17.400 Hz (singolo) 279 ÷ 17.600 Hz (doppio)

Risposta in frequenza		192 ÷ 23.500 Hz (singolo) 197 ÷ 23.500 Hz (doppio)

SPL 1W/1m, peak		97,6 dB (singolo) 102,9 dB (doppio)

SPL 1W/4m, peak		85,6 dB (singolo) 90,9 dB (doppio)

SPL P max/4m, peak		93,3 dB (singolo) 98,6 dB (doppio)

SPL rated noise power / 4m	86,0 dB (singolo) 90,0 dB (doppio)

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	78,0 dB (singolo) 80,0 dB (doppio)

Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m	90,0 dB (singolo) 92,0 dB (doppio)

Dispersione singolo -6dB, 500Hz	h/v 180°

Dispersione doppio -6dB, 500Hz	h/v 180°

Dispersione singolo -6dB, 1KHz	h/v 170°

Dispersione doppio -6dB, 1KHz	h/v 160°

Dispersione singolo -6dB, 2KHz	h 132° - v 124°

Dispersione doppio -6dB, 2KHz	h 72° - v 122°

Dispersione singolo -6dB, 4KHz	h 130° - v 103°

Dispersione doppio -6dB, 4KHz	h 37° - v 86°

Dimensioni			208 x 89 mm

Grado protezione		IP 21

Peso netto			1,9 kg

Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT DL-A-AB 06-100/T-EN54 o similare