DL-A 10-165/T-EN54 SKD Diffusore soffitto o parete

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo a soffitto o parete, costruito con struttura e griglia in metallo, il tutto di colore bianco (RAL9010).

L’altoparlante Ø 165 mm deve essere a larga banda con doppio cono per le frequenze alte, e deve essere incluso il trasformatore per il collegamento a tensione costante 100 V. Il diffusore sonoro dovrà essere dotato coperchio sul fondo per l’installazione a soffitto o parete con fissaggio della struttura a vite, connettore ceramico a 2 poli, completo di termofusibile

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0232

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				10 / 6 / 3 / 1,5 W

Impedenza (100V)		1.000 / 1.667 / 3.333 / 6.667 Ω

Gamma frequenze		290 ÷ 23.400 Hz

Risposta in frequenza		230 ÷ 24.000 Hz

SPL IEC268-4, 1W/1m		93 dB

SPL EN54-24, Pmax/4m		89 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	81,0 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/1m	93,0 dB

Dispersione -6dB, 500Hz		h/v 360°

Dispersione -6dB, 1KHz		h/v 210°

Dispersione -6dB, 2KHz		h/v 95°

Dispersione -6dB, 4KHz		h/v 50°

Dimensioni			170 x 76 mm

Grado protezione		IP 21

Peso netto			1,15 kg

Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT DL-A 10-165/T-EN54 SKD o similare