DL-A 10-200/T-EN54 Diffusore soffitto o parete

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo a soffitto o parete, costituito da una struttura e griglia in metallo completa di fondello per il fissaggio, il tutto di colore bianco (RAL9010).

L’altoparlante deve essere da Ø 200 mm con doppio cono per la diffusione delle frequenze alte, trasformatore per il collegamento a tensione costante 100 V e connettore ceramico 2 poli completo di termofusibile. Il fondello per il fissaggio a muro blocca la struttura con 3 viti sul fianco.

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0232

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				10 / 6 / 3 / 1,5 W

Impedenza (100V)		1.000 / 1.667 / 3.333 / 6.667 Ω

Gamma frequenze		275 ÷ 19.100 Hz

Risposta in frequenza		200 ÷ 24.000 Hz

SPL 1W/1m, peak		101,6 dB

SPL 1W/4m, peak		89,6 dB

SPL P max/4m, peak		99,6 dB

SPL rated noise power / 4m	92,0 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	83,0 dB

Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m	95,0 dB

Dispersione -6dB, 500Hz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 1KHz		h/v 170°

Dispersione -6dB, 2KHz		h/v 90°

Dispersione -6dB, 4KHz		h/v 50°

Dimensioni			210 x 80 mm

Grado protezione		IP 21

Peso netto			1,69 kg

Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT DL-A 10-200/T-EN54 o similare