DL-BR 30-165T plus-EN54 Diffusori musicali

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo a plafoniera da incasso in controsoffitto, costruito con anello in ABS e griglia in metallo, il tutto di colore bianco (RAL9016).

L’altoparlante deve essere coassiale 2 vie da Ø 165 mm con tweeter Ø 25 mm per la diffusione delle frequenze alte, trasformatore per il collegamento a tensione costante 100 V e connettore ceramico 2 poli completo di termofusibile. Il diffusore sonoro dovrà essere dotato di ganci a bandiera per l’installazione in controsoffitto completo di copertura posteriore in ABS.

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0435

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				30 / 15 / 7,5 / 3,75 W

Impedenza (100V)		333 / 666 / 1.333 / 2.666 Ω

Gamma frequenze		87 ÷ 19.300 Hz

Risposta in frequenza		100 ÷ 19.200 Hz

SPL 1W/1m, peak		95,5 dB

SPL 1W/4m, peak		83,5 dB

SPL P max/4m, peak		98,2 dB

SPL rated noise power / 4m	98,2 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	77,8 dB

Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m	89,8 dB

Dispersione -6dB, 500Hz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 1KHz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 2KHz		h/v 115°

Dispersione -6dB, 4KHz		h/v 62°

Dimensioni			239,5 x 176,5 mm

Grado protezione		IP 21

Peso netto			2,27 kg

Ø taglio				210 mm

Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT DL-BR 30-165T plus-EN54 o similare