DL-S 10-130T Plus-EN54 Diffusori di design

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo a plafoniera da incasso in controsoffitto con anello a basso profilo. Altoparlante coassiale 2 vie da 130 mm, completo di trasformatore per linea a tensione costante 100 V.

Struttura in ABS bianco (RAL9016), fissaggio con ganci a bandiera con viti sotto la griglia. Completo di calotta in ABS, con connettore WAGO 221, all’interno completo di termofusibile.

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0431

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				10 / 5 / 2,5 W

Impedenza (100V)		1000 / 2.000 / 4.000 Ω

Gamma frequenze		104 ÷ 22.700 Hz

Risposta in frequenza		111 ÷ 21.600 Hz

SPL 1W/1m, peak		92,1 dB

SPL 1W/4m, peak		80,1 dB

SPL P max/4m, peak		90,1 dB

SPL rated noise power / 4m	88,0 d B

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	75,8 dB

Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m	87,8 dB

Dispersione -6dB, 500Hz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 1KHz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 2KHz		h/v 110°

Dispersione -6dB, 4KHz		h/v 72°

Dimensioni			216,5 x 141 mm

Grado protezione		IP 21

Peso netto			1,7 kg

Ø taglio				186 mm

Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT DL-S 10-130T Plus-EN54 o similare