DL-S 30-130/T plus-EN54 Diffusore controsoffitto

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo a plafoniera da incasso in controsoffitto, costituito con anello, griglia e calotta in ABS, colore bianco (RAL9016).

Il diffusore deve essere completo di sistema a due vie bass reflex con woofer 130 mm e tweeter 1” per la diffusione delle frequenze alte, trasformatore per il collegamento a tensione costante 100 V e connettore WAGO 221 2 poli completo di termofusibile. L’anello del diffusore dovrà essere dotato di tre ganci a bandiera per l’installazione in controsoffitto.

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-xxxx

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				30 / 15 / 7,5 / 3,75 W

Impedenza (100V)		333 / 667 / 1.333 / 2.666 Ω

Gamma frequenze		62 ÷ 23.700 Hz

Risposta in frequenza		51 ÷ 24.600 Hz

SPL IEC268-5,1W/1m		82,2 dB

SPL EN54-24 P max/4m		85,8 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	70,2 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/1m	82,2 dB

Dispersione -6dB, 500Hz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 1KHz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 2KHz		h/v 114°

Dispersione -6dB, 4KHz		h/v 61°

Dimensioni			Ø 320 x 128 mm

Grado protezione		IP 21

Peso netto			2,3 kg

Foratura controsoffitto		Ø 291 mm

Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT DL-S 30-130/T plus-EN54 o similare