DL-S 50-165T Plus-EN54 Diffusori di design

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo a plafoniera da incasso in controsoffitto con anello a basso profilo. Altoparlante coassiale 2 vie da 165 mm, completo di trasformatore per linea a tensione costante 100 V.

Struttura in ABS bianco (RAL9016), fissaggio con ganci a bandiera con viti sotto la griglia. Completo di calotta in ABS, con connettore WAGO 221, all’interno completo di termofusibile.

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0431

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				50 / 25 / 12,5 / 6,25 W

Impedenza (100V)		200 / 400 / 800 / 1.600 Ω

Gamma frequenze		65 ÷ 24.000 Hz

Risposta in frequenza		80 ÷ 22.200 Hz

SPL 1W/1m, peak		94,1 dB

SPL 1W/4m, peak		82,1 dB

SPL P max/4m, peak		99,0 dB

SPL rated noise power / 4m	94,3 d B

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	77,5 dB

Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m	89,5 dB

Dispersione -6dB, 500Hz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 1KHz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 2KHz		h/v 140°

Dispersione -6dB, 4KHz		h/v 56°

Dimensioni			264 x 240 mm

Grado protezione		IP 21

Peso netto			3,75 kg

Ø taglio				238 mm

Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT DL-S 50-165T Plus-EN54 o similare