DL 06-130/T-EN54 Diffusore controsoffitto

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo a plafoniera da incasso in controsoffitto, costituito con anello, griglia e calotta antifiamma in acciaio, anello e griglia di colore bianco (RAL9010).

La griglia deve essere completa di altoparlante Ø 130 mm con doppio cono per la diffusione delle frequenze alte, trasformatore per il collegamento a tensione costante 100 V e connettore ceramico 2 poli completo di termofusibile. L’anello del diffusore dovrà essere dotato di tre molle auto-bloccanti per l’installazione in controsoffitto e perni per il fissaggio della griglia a baionetta.

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0233

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				6 / 3 / 1,5 W

Impedenza (100V)		1.667 / 3.333 / 6.667 Ω

Gamma frequenze		350 ÷ 13.800 Hz

Risposta in frequenza		84 ÷ 16.300 Hz

SPL IEC268-5,1W/1m		92 dB

SPL EN54-24 P max/4m		88 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	80,0 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/1m	92,0 dB

Dispersione -6dB, 500Hz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 1KHz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 2KHz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 4KHz		h/v 65°

Dimensioni			Ø 180 x 110 mm

Grado protezione		IP 55

Peso netto			1,17 kg

Foratura controsoffitto		Ø 167 mm

Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT DL 06-130/T-EN54 o similare