DL 10-165T plus-EN54 Diffusori musicali

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo a plafoniera da incasso in controsoffitto, costituito con anello, griglia e calotta antifiamma in acciaio, anello e griglia di colore bianco (RAL9010).

La griglia, deve essere completa di altoparlante coassiale 2 vie Ø 165 mm con tweeter 25 mm per la diffusione delle frequenze alte, trasformatore per il collegamento a tensione costante 100 V e connettore ceramico 2 poli completo di termofusibile. L’anello del diffusore, dovrà essere dotato di tre molle auto-bloccanti per l’installazione in controsoffitto e perni per il fissaggio della griglia a baionetta.

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0233

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				10 / 6 / 3 / 1,5 W

Impedenza (100V)		1.000 / 1.667 / 3.333 / 6.667 Ω

Gamma frequenze		275 ÷ 23.500 Hz

Risposta in frequenza		65 ÷ 24.000 Hz

SPL 1W/1m, peak		91,2 dB

SPL 1W/4m, peak		79,2 dB

SPL P max/4m, peak		89,2 dB

SPL rated noise power / 4m	84,0 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	74.0 dB

Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m	86,0 dB

Dispersione -6dB, 500Hz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 1KHz		h/v 155°

Dispersione -6dB, 2KHz		h/v 115°

Dispersione -6dB, 4KHz		h/v 50°

Dimensioni			220 x 132 mm

Grado protezione		IP 21

Peso netto			1,87 kg

Ø taglio				201 mm

Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT DL 10-165T plus-EN54 o similare