DL 20-130/T-EN54 Diffusore controsoffitto

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo a plafoniera da incasso in controsoffitto, costituito con anello, griglia e calotta antifiamma in acciaio, anello e griglia di colore bianco (RAL9010).

La griglia, deve essere completa di altoparlante Ø 130 mm con doppio cono per la diffusione delle frequenze alte, trasformatore per il collegamento a tensione costante 100 V e connettore ceramico 2 poli completo di termofusibile. L’anello del diffusore, dovrà essere dotato di tre molle auto-bloccanti per l’installazione in controsoffitto e perni per il fissaggio della griglia a baionetta.

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0233

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				20 / 15 / 10 / 5 W

Impedenza (100V)		500 / 666 / 1.000 / 2.000 Ω

Gamma frequenze		315 ÷ 22.800 Hz

Risposta in frequenza		250 ÷ 24.000 Hz

SPL 1W/1m, peak		104,2 dB

SPL 1W/4m, peak		92,5 dB

SPL P max/4m, peak		105,2 dB

SPL rated noise power / 4m	92,0 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	80,0 dB

Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m	92,0 dB

Dispersione -6dB, 500Hz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 1KHz		h/v 175°

Dispersione -6dB, 2KHz		h/v 130°

Dispersione -6dB, 4KHz		h/v 65°

Dimensioni			180 x 130 mm

Grado protezione		IP 55

Peso netto			1,72 kg

Foratura controsoffitto		Ø 169 mm

Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT DL 20-130/T-EN54 o similare