WA-S 06-165T-EN54 Diffusore a parete

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo parete, costruito in ABS e griglia in metallo, il tutto di colore bianco.

L’altoparlante Ø 165 mm deve essere a larga banda con doppio cono per le frequenze alte, e deve essere incluso il trasformatore per il collegamento a tensione costante 100 V. Il diffusore sonoro dovrà essere dotato di fondo per il fissaggio a muro. Connettore in ceramica 2 poli completo di termofusibile.

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0984

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				6 / 3 / 1,5 W

Impedenza (100V)		1.667 / 3.333 / 6.667 Ω

Gamma frequenze		210 ÷ 21.800 Hz

Risposta in frequenza		184 ÷ 23.300 Hz

SPL IEC268-5, 1W/1m		92,7 dB

SPL EN54-24, Pmax/4m		88,8 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	79 dB

Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m	91 dB

Dispersione -6dB, 500Hz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 1KHz		h/v 160°

Dispersione -6dB, 2KHz		h/v 125°

Dispersione -6dB, 4KHz		h/v 89°

Dimensioni			252 x 182 x 70 mm

Grado protezione		IP 21

Peso netto			0,8 kg

Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT WA-S 06-165T-EN54 o similare