WA 10-165T Metall-EN54 Diffusore a parete

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo parete, costruito in acciaio e griglia in metallo, il tutto di colore bianco (RAL9010).

L’altoparlante Ø 165 mm deve essere a larga banda con doppio cono per le frequenze alte, e deve essere incluso il trasformatore per il collegamento a tensione costante 100 V. Il diffusore sonoro dovrà essere dotato di fondo per il fissaggio a muro e due viti sul fianco per l’aggancio al fondo. Connettore in ceramica 2 poli completo di termofusibile.

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0231

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				10 / 6 / 3 / 1,5 W

Impedenza (100V)		1.000 / 1.667 / 3.333 / 6.667 Ω

Gamma frequenze		170 ÷ 18.500 Hz

Risposta in frequenza		70 ÷ 23.500 Hz

SPL 1W/1m, peak		98,3 dB

SPL 1W/4m, peak		86,3 dB

SPL rated noise power / 4m	94,3 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	80,0 dB

Dispersione -6dB, 500Hz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 1KHz		h/v 160°

Dispersione -6dB, 2KHz		h/v 100°

Dispersione -6dB, 4KHz		h/v 75°

Dimensioni			252 x 192 x 81 mm

Grado protezione		IP 21

Peso netto			2,2 kg

Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT WA 10-165T Metall-EN54 o similare