WU-AB 06-100/T-EN54 Diffusore parete

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo a incasso parete, costruito con struttura in ABS e griglia in metallo, il tutto di colore bianco (RAL9010).

Deve essere provvisto di due altoparlanti ellittici full range con doppio trasformatore per il collegamento a tensione costante 100 V. Doppio connettore ceramico 2 poli completo di doppio termofusibile. Il diffusore sonoro dovrà essere dotato di scatola ad incasso a muro e viti per il fissaggio della struttura.

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0270

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				2 x 6 / 3 / 1,5 W

Impedenza (100V)		1.667 / 3.333 / 6.667 Ω

Gamma frequenze		226 ÷ 12.300 Hz (singolo) 139 ÷ 12.200 Hz (doppio)

Risposta in frequenza		93 ÷ 15.400 Hz (singolo) 106 ÷ 15.400 Hz (doppio)

SPL 1W/1m, peak		95,7 dB (singolo) 101,6 dB (doppio)

SPL 1W/4m, peak		83,7 dB (singolo) 89,6 dB (doppio)

SPL P max/4m, peak		91,4 dB (singolo) 97,3 dB (doppio)

SPL rated noise power / 4m	84,0 dB (singolo) 90,0 dB (doppio)

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	77,0 dB (singolo) 80,0 dB (doppio)

Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m	89,0 dB (singolo) 92,0 dB (doppio)

Dispersione singolo -6dB, 500Hz	h 180° - v 175°

Dispersione doppio -6dB, 500Hz	h 180° - v 175°

Dispersione singolo -6dB, 1KHz	h/v 160°

Dispersione doppio -6dB, 1KHz	h 160° - v 150°

Dispersione singolo -6dB, 2KHz	h 160° - v 150°

Dispersione doppio -6dB, 2KHz	h 100° - v 75°

Dispersione singolo -6dB, 4KHz	h 120° - v 60°

Dispersione doppio -6dB, 4KHz	h 40° - v 35°

Dimensioni			255 x 195,5 x 87 mm

Grado protezione		IP 21

Peso netto			1,57 kg

Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT WU-AB 06-100/T-EN54 o similare