WU 06-66T-EN54 Diffusori da incasso

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo incasso a parete, costruito con scatola per muro e griglia in alluminio anodizzato.

L’altoparlante Ø 66 mm deve essere a larga banda con doppio cono per le frequenze alte, e deve essere incluso il trasformatore per il collegamento a tensione costante 100 V. Il diffusore sonoro dovrà essere dotato di scatola per incasso a muro e pannello frontale fissato con viti. Connettore in ceramica 2 poli completo di termofusibile.

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0450

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				6 / 3 / 1,5 W

Impedenza (100V)		1.667 / 3.333 / 6.667 Ω

Gamma frequenze		156 ÷ 20.000 Hz

Risposta in frequenza		119 ÷ 21.700 Hz

SPL 1W/1m, peak		92,0 dB

SPL 1W/4m, peak		80,0 dB

SPL P max/4m, peak		87,7 dB

SPL rated noise power / 4m	81,0 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	73,0 dB

Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m	85,0 dB

Dispersione -6dB, 500Hz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 1KHz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 2KHz		h/v 175°

Dispersione -6dB, 4KHz		h/v 160°

Dimensioni			120 x 120 x 102 mm

Grado protezione		IP 21

Peso netto			0,71 kg

Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT WU 06-66T-EN54 o similare